## Sheet1
新丰县医共体总医院遥田分院公共卫生补短板建设项目多联式空调采购项目报价表
序号 | 项目名称及说明 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1、设备部分
1 | 壁挂式分体机1 | 1.制冷量：≥2.6KW； 2.制热量：≥3.4KW； 3.APF：≥4.5； 4.噪音：≤38dB(A)； 5.配有线控制面板。 | 台 | 18
| 壁挂式分体机2 | 1.制冷量：≥3.6KW； 2.制热量：≥4.5KW； 3.APF：≥4.5； 4.噪音：≤39dB(A)； 5.配有线控制面板。 | 台 | 1
| 壁挂式分体机3 | 1.制冷量：≥5.0KW； 2.制热量：≥5.8KW； 3.APF：≥4.0； 4.噪音：≤43dB(A)； 5.配有线控制面板。 | 台 | 4
| 壁挂式分体机4 | 1.制冷量：≥7.2KW； 2.制热量：≥9.0KW； 3.APF：≥3.7； 4.噪音：≤45dB(A)； 5.配有线控制面板。 | 台 | 1
| 风管式分体机1 | 1.制冷量：≥5.0KW； 2.制热量：≥5.8KW； 3.APF：≥4.0； 4.风量：≥950m³/h； 5.噪音：≤35dB(A)； 6.配有线控制面板。 | 台 | 18
| 风管式分体机2 | 1.制冷量：≥7.2KW； 2.制热量：≥8.1KW； 3.APF：≥3.7； 4.风量：≥1350m³/h； 5.噪音：≤38dB(A)； 6.配有线控制面板。 | 台 | 2
| 天花式分体机1 | 1.制冷量：≥7.2KW； 2.制热量：≥8.1KW； 3.APF：≥3.7； 4.噪音：≤45dB(A)； 5.配有线控制面板。 | 台 | 6
| 风管送风式多联室内机1 | 1.制冷量：≥2.2KW； 2.制热量：≥2.5KW； 3.耗电量：≤25W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤32dB(A)； 6.风量：≥420m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板。 | 台 | 43
| 风管送风式多联室内机2 | 1.制冷量：≥2.8KW； 2.制热量：≥3.2KW； 3.耗电量：≤31W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤32dB(A)； 6.风量：≥460m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板。 | 台 | 2
| 风管送风式多联室内机3 | 1.制冷量：≥3.2KW； 2.制热量：≥3.6KW； 3.耗电量：≤34W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤32dB(A)； 6.风量：≥500m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板。 | 台 | 1
| 风管送风式多联室内机4 | 1.制冷量：≥3.6KW； 2.制热量：≥4.0KW； 3.耗电量：≤34W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤32dB(A)； 6.风量：≥500m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板。 | 台 | 1
| 风管送风式多联室内机5 | 1.制冷量：≥4.0KW； 2.制热量：≥4.5KW； 3.耗电量：≤44W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤34dB(A)； 6.风量：≥700m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板。 | 台 | 7
| 风管送风式多联室内机6 | 1.制冷量：≥4.5KW； 2.制热量：≥5.0KW； 3.耗电量：≤46W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤34dB(A)； 6.风量：≥700m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板。 | 台 | 4
| 风管送风式多联室内机7 | 1.制冷量：≥5.0KW； 2.制热量：≥5.6KW； 3.耗电量：≤61W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤36dB(A)； 6.风量：≥900m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板。 | 台 | 36
| 风管送风式多联室内机8 | 1.制冷量：≥5.6KW； 2.制热量：≥6.3KW； 3.耗电量：≤61W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤36dB(A)； 6.风量：≥900m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板； 9.带冷凝水提升泵。 | 台 | 3
| 风管送风式多联室内机9 | 1.制冷量：≥6.3KW； 2.制热量：≥7.1KW； 3.耗电量：≤68W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤37dB(A)； 6.风量：≥1100m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板； 9.带冷凝水提升泵。 | 台 | 14
| 风管送风式多联室内机10 | 1.制冷量：≥7.1KW； 2.制热量：≥8.0KW； 3.耗电量：≤68W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤37dB(A)； 6.风量：≥110m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板； 9.带冷凝水提升泵。 | 台 | 5
| 风管送风式多联室内机11 | 1.制冷量：≥8.0KW； 2.制热量：≥9.0KW； 3.耗电量：≤108W； 4.静压：≥30Pa； 5.噪音：≤37dB(A)； 6.风量：≥1300m³/h； 7.电源：220V～50Hz； 8.配有线控制面板； 9.带冷凝水提升泵。 | 台 | 6
| 天花嵌入式多联室内机1 | 1.制冷量：≥7.1KW； 2.制热量：≥8.0KW； 3.耗电量：≤86W； 4.噪音：≤34dB(A)； 5.风量：≥1000m³/h； 6.电源：220V～50Hz； 7.配有线控制面板。 8.回风口带中效过滤器 | 台 | 18
| 天花嵌入式多联室内机2 | 1.制冷量：≥8.0KW； 2.制热量：≥9.0KW； 3.耗电量：≤111W； 4.噪音：≤38dB(A)； 5.风量：≥1100m³/h； 6.电源：220V～50Hz； 7.配有线控制面板。 8.回风口带中效过滤器 | 台 | 6
2 | 天花嵌入式多联室内机3 | 1.制冷量：≥10.0KW； 2.制热量：≥11.2KW； 3.耗电量：≤156W； 4.噪音：≤41dB(A)； 5.风量：≥1400m³/h； 6.电源：220V～50Hz； 7.配有线控制面板； 8.回风口带中效过滤器。 | 台 | 6
3 | 直流变频多联式空调机组1 | 1.制冷量：≥28.0KW； 2.制热量：≥31.5KW； 3.制冷功率：≤6.8KW； 4.制热功率：≤6.8KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.65W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 5
| 直流变频多联式空调机组2 | 1.制冷量：≥45.0KW； 2.制热量：≥50.0KW； 3.制冷功率：≤11.8KW； 4.制热功率：≤12.1KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.65W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 1
| 直流变频多联式空调机组3 | 1.制冷量：≥50.4KW； 2.制热量：≥56.5KW； 3.制冷功率：≤13.5KW； 4.制热功率：≤13.6KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.32W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 1
| 直流变频多联式空调机组4 | 1.制冷量：≥56.0KW； 2.制热量：≥63.0KW； 3.制冷功率：≤15.7KW； 4.制热功率：≤15.4KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.32W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 1
| 直流变频多联式空调机组5 | 1.制冷量：≥73.5KW； 2.制热量：≥81.5KW； 3.制冷功率：≤19.6KW； 4.制热功率：≤19.2KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.11W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 1
| 直流变频多联式空调机组6 | 1.制冷量：≥78.5KW； 2.制热量：≥87.5KW； 3.制冷功率：≤20.6KW； 4.制热功率：≤20.8KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.11W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 2
| 直流变频多联式空调机组7 | 1.制冷量：≥85.0KW； 2.制热量：≥95.0KW； 3.制冷功率：≤22.8KW； 4.制热功率：≤22.9KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.11W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 1
| 直流变频多联式空调机组8 | 1.制冷量：≥90.0KW； 2.制热量：≥100.0KW； 3.制冷功率：≤25.4KW； 4.制热功率：≤25.5KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.11W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 1
| 直流变频多联式空调机组9 | 1.制冷量：≥112.0KW； 2.制热量：≥123.5KW； 3.制冷功率：≤32.0KW； 4.制热功率：≤31.7KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.11W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 1
4 | 直流变频多联式空调机组10 | 1.制冷量：≥117.0KW； 2.制热量：≥130.0KW； 3.制冷功率：≤35.0KW； 4.制热功率：≤33.0KW； 5.机组形式：顶出风； 6.机组APF≥4.11W/W； 7.电源：380V 3N~50Hz。 注：带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统 | 台 | 1
2、铜管部分(请根据征集公告附件2图纸填写数量及规格)
1 | 优质紫铜管 | 详图 | 米 | 详图
2 | B1级橡塑保温 | 详图 | 米 | 详图
3 | 安装辅材 | 五金杂项 | 项 | 详图
3、排水管及控制部分(请根据征集公告附件2图纸填写数量及规格)
1 | PVC排水管 | 详图 | 米 | 详图
2 | B1级橡塑保温管 | 详图 | 米 | 详图
3 | 内外机信号屏蔽线 | 详图 | 米 | 详图
4 | 多联机温控线线 | 详图 | 米 | 详图
5 | PVC线槽 | 详图 | 米 | 详图
6 | 安装辅材 | 五金杂项 | 项 | 详图
4、其他(请根据征集公告附件2图纸填写数量及规格)
1 | 主机整体镀锌钢架 | / | 项 | 详图
2 | 主机吊装 | / | 项 | 详图
3 | 铜管桥架（镀锌） | 详图 | 米 | 详图
4 | 墙面开孔及修复 | / | 项 | 详图
5 | 设备管道冲洗保压 | / | 项 | 详图
6 | 系统调试 | / | 项 | 详图
5、设备电源部分(请根据征集公告附件2图纸填写数量及规格)
1 | 定制电箱 | / | 套 | 详图
2 | 主机电缆 | 详图 | 米 | 详图
3 | 镀锌桥架 | 详图 | 米 | 详图
4 | 室内机电缆支线 | 详图 | 米 | 详图
5 | 室内机电缆主线 | 详图 | 米 | 详图
6 | 镀锌线管 | 详图 | 米 | 详图
7 | 安装辅材 | 五金杂项 | 项 | 详图